## Busses
Node | Type | Vbase(kV) | Descr. | S(MVA) | V(pu) | Ang | Pg | Qg | B(MVAr) | Pc | Qc | CombCycle | Flex | Hydro | Slack | Wind
1 | 1 | 138 | Gas_CicloComb | 666 | 1.0475 | 10.6117 | 172 | 34.8 | 120 | 108 | 22 | 172
2 | 1 | 138 | Gas_CicloComb | 666 | 1.0492 | 10.5973 | 172 | 20 | 0 | 97 | 19.7 | 172
3 | 0 | 138 | Carga |  | 1.0161 | 5.4933 | 0 | 0 | 60 | 180 | 36.5
4 | 0 | 138 | Carga |  | 1.0213 | 5.7994 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15
5 | 0 | 138 | Carga |  | 1.052 | 6.247 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14.5
6 | 0 | 138 | Carga |  | 1.1184 | 2.8577 | 0 | 0 | 82.5 | 136 | 27.8
7 | 1 | 138 | 3xUGT80MW | 413.1 | 1 | -2.7383 | 240 | 19 | 0 | 125 | 25.5 |  | 240
8 | 0 | 138 | Carga |  | 1.0066 | -1.3976 | 0 | 0 | 60 | 171 | 34.7
9 | 0 | 138 | Carga |  | 1.0101 | 3.0148 | 0 | 0 | 0 | 175 | 35.3
10 | 0 | 138 | Carga |  | 1.0691 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 195 | 39.4
11 | 0 | 230 | Trafo |  | 1.0132 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 230 | Trafo |  | 1.0146 | 3.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | 230 | BarraInfinita |  | 0.99999 | 0 | 190 | 0 | 0 | 265 | 0 |  |  |  | 190
14 | 1 | 230 | CS_e_Carga | 200 | 1.0004 | 5.6563 | 0 | 15 | 0 | 194 | 39.4
15 | 1 | 230 | EOL | 325.6 | 1.0208 | 9.1448 | 215 | 13.1 | 0 | 317 | 64.2 |  |  |  |  | 215
16 | 1 | 230 | EOL | 236.8 | 1.017 | 9.3511 | 155 | 6.6 | 0 | 100 | 20.3 |  | 155 |  |  | 155
17 | 0 | 230 | Trafo |  | 1.0408 | 8.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 230 | UTE_Flex | 435 | 1.05 | 8.2928 | 400 | 39.7 | 0 | 333 | 67.7 |  | 400
19 | 1 | 230 | Carga |  | 1.0079 | 10.7746 | 0 | 0 | 0 | 181 | 37
20 | 0 | 230 | Carga |  | 1.0024 | 12.6364 | 0 | 0 | 0 | 128 | 26
21 | 1 | 230 | UTE_Flex | 435 | 1.05 | 8.6489 | 400 | 61.3 | 0 | 0 | 0 |  | 400
22 | 1 | 230 | UHE_6x50MW | 367.2 | 1.0527 | 9.7267 | 300 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300
23 | 1 | 230 | Gas_CicloComb | 707.5 | 1 | 13.907 | 660 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 660
24 | 0 | 230 | Trafo |  | 1.0188 | 7.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Load
(BUS_ID) | P(MW) | Q(MVAr)
1 | 33.21 | 6.76
2 | 29.83 | 6.07
3 | 55.36 | 11.27
4 | 22.76 | 4.63
5 | 21.84 | 4.44
6 | 41.83 | 8.51
7 | 38.44 | 7.82
8 | 58.59 | 10.7
9 | 53.82 | 10.95
10 | 59.97 | 12.2
13 | 81.5 | 16.59
14 | 59.66 | 12.14
15 | 97.49 | 19.84
16 | 30.75 | 6.66
18 | 102.41 | 20.84
19 | 55.66 | 11.33
20 | 39.36 | 8.01

## Gen
BUS_ID | 'ID' | PG (MW) | QG (MVAR) | QMX (MVAR) | QMN (MVAR) | VSPEC(PU) | BASE (MVA) | Status | PMAX (MW) | PMIN (MW) | Group
1 | '1 ' | 152 | -50 | 60 | -50 | 1.035 | 234 | 1 | 200 | 0 | 76
1 | '2 ' | 20 | -5 | 20 | -5 | 1.035 | 99 | 1 | 80 | 0 | 20
1 | '3 ' | 28.5 | 0 | 14 | -12 | 1.035 | 40 | 0 | 28.5 | 28.5 | 30
2 | '1 ' | 152 | -50 | 60 | -50 | 1.035 | 234 | 1 | 200 | 0 | 76
2 | '2 ' | 20 | -5 | 20 | -5 | 1.035 | 99 | 1 | 80 | 0 | 20
7 | '1 ' | 0 | 2.472 | 60 | -30 | 1.025 | 137.7 | 1 | 120 | 0 | 80
7 | '2 ' | 0 | 2.472 | 60 | -30 | 1.025 | 137.7 | 1 | 120 | 0 | 80
7 | '3 ' | 0 | 2.472 | 60 | -30 | 1.025 | 137.7 | 1 | 120 | 0 | 80
13 | '1 ' | -437.292 | 55.49 | 499 | -300 | 1.02 | 900 | 1 | 592 | -592 | 19
14 | '1 ' | 0 | -50 | 200 | -50 | 1 | 200 | 1 | 0 | 0 | 14
15 | '1 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '2 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '3 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '4 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '5 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '6 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '7 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '8 ' | 18.71 | -12.4 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '9 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '10' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
15 | '11' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.014 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '1 ' | 0 | 0 | 200 | -50 | 1.017 | 204.4 | 0 | 180 | 0 | 15
16 | '2 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '3 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '4 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '5 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '6 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '7 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '8 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
16 | '9 ' | 18.71 | -5.697 | 12.4 | -12.4 | 1.017 | 29.6 | 1 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '1 ' | 0 | 95.349 | 200 | -50 | 1.05 | 435 | 1 | 400 | 0 | 40
18 | '2 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '3 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '4 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '5 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '6 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '7 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '8 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '9 ' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '10' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '11' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '12' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '13' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '14' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '15' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '16' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '17' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '18' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '19' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '20' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '21' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
18 | '22' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '1 ' | 0 | 96.215 | 200 | -50 | 1.05 | 435 | 1 | 400 | 0 | 40
21 | '2 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '3 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '4 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '5 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '6 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '7 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '8 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '9 ' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '10' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '11' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '12' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '13' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '14' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '15' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '16' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '17' | 18.71 | -5.142 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '18' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '19' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '20' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '21' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
21 | '22' | 18.71 | 0 | 12.4 | -12.4 | 1.05 | 29.6 | 0 | 25.6 | 1.2 | 30
22 | '1 ' | 50 | -10 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 1 | 50 | 0 | 50
22 | '2 ' | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 0 | 50 | 0 | 50
22 | '3 ' | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 0 | 50 | 0 | 50
22 | '4 ' | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 0 | 50 | 0 | 50
22 | '5 ' | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 0 | 50 | 0 | 50
22 | '6 ' | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 61.2 | 0 | 50 | 0 | 50
23 | '1 ' | 155 | -37.35 | 80 | -50 | 1.05 | 160 | 1 | 155 | 0 | 16
23 | '2 ' | 155 | -37.35 | 80 | -50 | 1.05 | 160 | 1 | 155 | 0 | 16
23 | '3 ' | 350 | -18.675 | 150 | -25 | 1.05 | 387.5 | 1 | 350 | 0 | 35

## Line
From | To | 'CI' | RL (PU) | XL (PU) | B (MVAR) | MVA | GSH (PU) | BSHF (PU)
1 | 2 | '1 ' | 0.0026 | 0.0139 | 46.11 | 175 | 0 | 0
1 | 3 | '1 ' | 0.0546 | 0.2112 | 5.72 | 175 | 0 | 0
1 | 5 | '1 ' | 0.0218 | 0.0845 | 2.29 | 350 | 0 | 0
2 | 4 | '1 ' | 0.0328 | 0.1267 | 3.43 | 175 | 0 | 0
2 | 6 | '1 ' | 0.0497 | 0.192 | 5.2 | 175 | 0 | 0
3 | 9 | '1 ' | 0.0308 | 0.1119 | 3.22 | 175 | 0 | 0
4 | 9 | '1 ' | 0.0268 | 0.1037 | 2.81 | 175 | 0 | 0
6 | 10 | '1 ' | 0.0139 | 0.0605 | 245.9 | 175 | 0 | 0
12 | 23 | '1 ' | 0.0124 | 0.0966 | 20.3 | 500 | 0 | 0
13 | 23 | '1 ' | 0.011 | 0.0865 | 18.2 | 500 | 0 | 0
14 | 16 | '1 ' | 0.005 | 0.0389 | 8.18 | 500 | 0 | 0
15 | 16 | '1 ' | 0.0022 | 0.0173 | 3.64 | 500 | 0 | 0
15 | 21 | '1 ' | 0.0063 | 0.049 | 10.3 | 500 | 0 | 0
15 | 21 | '2 ' | 0.0063 | 0.049 | 10.3 | 500 | 0 | 0
15 | 24 | '1 ' | 0.0067 | 0.0519 | 10.9 | 9999 | 0 | 0
16 | 17 | '1 ' | 0.0033 | 0.0259 | 5.45 | 500 | 0 | 0
16 | 19 | '1 ' | 0.003 | 0.0231 | 4.85 | 500 | 0 | 0
17 | 18 | '1 ' | 0.0018 | 0.014 | 3.03 | 500 | 0 | 0
17 | 22 | '1 ' | 0.0135 | 0.1053 | 22.1 | 500 | 0 | 0
18 | 21 | '1 ' | 0.0033 | 0.0259 | 5.45 | 500 | 0 | 0
18 | 21 | '2 ' | 0.0033 | 0.0259 | 5.45 | 500 | 0 | 0
19 | 20 | '1 ' | 0.0051 | 0.0396 | 8.3 | 500 | 0 | 0
19 | 20 | '2 ' | 0.0051 | 0.0396 | 8.3 | 500 | 0 | 0
20 | 23 | '1 ' | 0.0028 | 0.0216 | 4.55 | 500 | 0 | 0
20 | 23 | '2 ' | 0.0028 | 0.0216 | 4.55 | 500 | 0 | 0
21 | 22 | '1 ' | 0.0087 | 0.0678 | 14.24 | 500 | 0 | 0
8 | 9 | '1 ' | 0.0427 | 0.1651 | 0 | 175 | 0 | 0
5 | 10 | '1 ' | 0.0228 | 0.0883 | 0.24 | 350 | 0 | 0
7 | 8 | '1 ' | 0.0159 | 0.0614 | 0.17 | 350 | 0 | 0
8 | 10 | '1 ' | 0.0427 | 0.1651 | 0.45 | 175 | 0 | 0
11 | 13 | '1 ' | 0.0061 | 0.0476 | 1 | 500 | 0 | 0
11 | 14 | '1 ' | 0.0054 | 0.0418 | 0.88 | 500 | 0 | 0
12 | 13 | '1 ' | 0.0061 | 0.0476 | 1 | 500 | 0 | 0

## Xfrm
From | To | RL (PU) | XL (PU) | MVA | TAP | RL (PU) | XL (PU)
3 | 24 | 0.0023 | 0.0839 | 400 | 1 | 0 | 0
9 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 400 | 1 | 0 | 0
9 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 400 | 1 | 0 | 0
10 | 11 | 0.0023 | 0.0839 | 400 | 1 | 0 | 0
10 | 12 | 0.0023 | 0.0839 | 400 | 1 | 0 | 0

## Dynamic
Id | 1a & 2a | 1b & 2b | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 & 21 | 22 | 23a | 23b
Qty.of Units | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1
Type | Gas_CC | Steam_CC | Th.Flex | CS | Wind | Th.Flex | Th.Flex | Hydro | Gas_CC | Steam_CC
Organon | SM05 | SM05 | SM05 | SM04 | WGEN | SM05 | SM05 | SM04 | SM05 | SM05
Xd | 2.118 | 1.85 | 1.57 | 1.8 | 1 | 1.85 | 2.07 | 0.54 | 2.2 | 1.71
X'd | 0.264 | 0.24 | 0.205 | 0.44 | 0.18 | 0.225 | 0.4212 | 0.204 | 0.222 | 0.258
X"d | 0.196 | 0.2 | 0.158 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.3178 | 0.2 | 0.167 | 0.199
Xq | 1.989 | 1.71 | 1.3 | 1.05 | - | 1.76 | 2.042 | 0.392 | 2.039 | 1.639
X'q | 0.463 | 0.42 | 0.371 | 0 | - | 0.42 | 0.5874 | 0 | 0.363 | 0.426
X"q | 0.196 | 0.2 | 0.158 | 0.2 | - | 0.17 | 0.3178 | 0.2 | 0.167 | 0.199
S | 234 | 99 | 137.7 | 200 | 40 | 204.4 | 435 | 61.2 | 160 | 387.5
T'd | 5.941 | 6.5 | 7.81 | 8 | - | 6.7 | 7.137 | 5.78 | 7.89 | 5.12
T''d | 0.035 | 0.02 | 0.035 | 0.06 | - | 0.039 | 0.047 | 0.031 | 0.018 | 0.019
T'q | 0.578 | 0.63 | 0.87 | 0 | - | 0.55 | 0.793 | 0 | 0.77 | 0.15
H | 4.762 | 1.5 | 2.57 | 1.6 | 4.64 | 5.55 | 3.034 | 6.69 | 8.795 | 5.394
T''q | 0.069 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | - | 0.081 | 0.067 | 0.059 | 0.027 | 0.029
Ʃ
Hi*Si | 4457.232 | 594 | 1061.667 | 320 | 2041.6 | 1134.42 | 2639.58 | 2456.568 | 2814.4 | 2090.175 | 19609.642
Si | 936 | 396 | 413.1 | 200 | 440 | 204.4 | 870 | 367.2 | 320 | 387.5 | 4534.2
[10 empty] | Hsyst = | 4.3248